Spett. Amministrazione Comunale di

##### Mairano

……………………………..

………………………….

Alla attenzione dell’Ufficio tecnico

Oggetto: interventi strutturali per la messa a norma dell’edificio in cui è ubicato il locale utilizzato dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti ai sensi del Decreto legislativo 81/08.

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 18 del Decreto legislativo 81/08 Vi trasmetto copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato al 26 gennaio 2019 con l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, elencate in ordine di priorità, che devono essere realizzate presso la sede in oggetto. Gli interventi sono riepilogati in allegato alla presente lettera.

Certo di un Vostro intervento, in attesa di un Vostro riscontro Vi porgo cordiali saluti.

#### Il Dirigente scolastico

Data…………………….

###### RIEPILOGO INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

| Adempimenti | programmazione degli interventi da parte del comune |
| --- | --- |
| Documentazione funzionale alla sicurezza – consegnare alla Direzione del CPIA i seguenti documenti: certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, certificato di conformità igienico sanitaria, certificato di idoneità sismica. Dovrà essere consegnata alla Direzione la documentazione indicata negli specifici capitoli del documento di valutazione dei rischi relativi agli impianti tecnologici (esempio: impianto di terra, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, ecc.). In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ATS, VV.F.) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione del CPIA. |  |
| C.P.I. – acquisire il Certificato di prevenzione incendi relativo alla caldaia, solo se la potenza termica dell’impianto è superiore a 116 KW. |  |
| Impianto elettrico - incaricare una ditta della verifica periodica dell’impianto elettrico in conformità alla Norma CEI 64/8. |  |
| Protezione scariche atmosferiche – E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche, utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013. |  |

| Impianto di messa a terra - come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni 2 o 5 anni presentare all’ATS o ad una ditta abilitata la richiesta di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della sede. |  |
| --- | --- |
| Vulnerabilità sismica - Valutare la vulnerabilità sismica dell’edificio e consegnare alla Direzione del C.P.I.A. copia dell’esito dell’indagine. |  |
| Prevenzione legionella - Predisporre ed attuare uno specifico protocollo finalizzato a definire, fra l’altro, un programma di verifiche, controlli periodici e corretta manutenzione degli impianti idrici dell’immobile ad uso scolastico, in conformità alle “ Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (Documento 4 aprile 2000). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 103 del 5-5-2000” ed alle linee guida della Regione Lombardia. |  |