DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

PRESENTI NEI LOCALI UTILIZZATI DAL C.P.I.A. PRESSO LA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “UGO FOSCOLO” Via GALILEO GALILEI, 46

25124 - BRESCIA

| 26/02/2018 | SCARINZI Roberto |
| --- | --- |
| Data Sopralluogo | Elaboratore |

File:CPIA_BS_Febbraio_2018

Revisioni del piano della sicurezza

| Revisione numero | Data certa | Oggetto della revisione | Firma Dirigente scolastico | Firma Medico Competente | Firma RLS | Firma RSPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 05/03/18 | Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08 |  |  |  |  |

INDICE

1.	PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5

2.	MODALITA' OPERATIVE	6

3.	PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	8

4.	INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	9

4.1	INTERVENTI DI PREVENZIONE	9

4.2	PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	9

5.	DATI GENERALI	10

6.	Completamento e Aggiornamento del documento	11

7.	Documentazione funzionale alla sicurezza	12

8.	Misure generali	13

8.1	dimensioni dei locali	13

8.2	RADON	13

8.3	vulnerabilità sismica	13

8.4	Rischio sismico	14

8.5	controlli periodici dell’edificio	14

9.	MISURE DI PREVENZIONE INCENDI	16

9.1	Classificazione del livello di rischio di incendio	16

9.2	Incaricati per l’Evacuazione della scuola	22

9.3	Piano di evacuazione	23

9.4	SEPARAZIONI	23

9.5	dISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE	23

9.6	SISTEMA DI ALLARME INcendio	24

9.7	VIE DI ESODO	25

9.8	USCITE VERSO LUOGO SICURO	25

9.9	CORRIDOI	26

9.10	scale	27

9.11	SEGNALETICA	29

9.12	ESTINTORI	30

9.13	RETE IDRica ANTIncendio	31

9.14	Illuminazione di sicurezza	31

9.15	REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO	32

9.16	CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	33

9.17	Norme di esercizio	34

10.	SERVIZI GENERALI	35

10.1	SERVIZI IGIENICI	35

10.2	LAVABI	35

10.3	PULIZIE	35

11.	AULE C.P.I.A.	36

12.	aula magna	37

13.	uffici c.p.i.a.	38

14.	DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI	39

15.	DEPOSITo Detersivie Archivio	39

16.	montapersone	40

17.	cancello motorizzato	41

18.	centrale termica	41

19.	IMPIANTO ELETTRICO GENERALE	42

20.	IMPIANTO DI TERRA	44

21.	PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE e le sovratensioni	44

22.	riepilogo degli interventi a carico del comune	45

# PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sull’esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.

Il procedimento adottato prevede la:

- Individuazione delle fonti di pericolo in relazione:

- all’ambiente di lavoro

- agli impianti tecnologici installati

- alle apparecchiature, attrezzature, sostanze e agenti biologici utilizzati

- alle attività svolte

- Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo

- Individuazione del personale esposto ai rischi generici

- Individuazione del personale esposto a rischi specifici

- Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento

- Valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle
 norme in vigore

- In mancanza di norme, valutazione della probabilità e della
gravità dell’infortunio e/o della malattia professionale.

# MODALITA' OPERATIVE

RISCHI CORRELATI ALL’EDIFICIO, AGLI IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE SOSTANZE

Il procedimento di base, per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti:

- le caratteristiche costruttive dell’edificio;

- gli impianti tecnologici installati;

- i dispositivi, le macchine, le attrezzature, le sostanze e gli agenti biologici utilizzati.

L’analisi di quanto sopra esposto è stata attuata mediante la verifica documentale ed i sopralluoghi tecnici adottando i seguenti procedimenti.

VERIFICA DOCUMENTALE

La verifica documentale, è volta alla raccolta della documentazione inerente alle caratteristiche dell'immobile, degli impianti tecnologici in essa presenti, delle attrezzature, delle sostanze e degli agenti biologici utilizzati nelle attività svolte al fine di:

- individuare i documenti la cui elaborazione è prescritta da norme vigenti (es. C.P.I., dichiarazioni di conformità/rispondenza relative ad impianti installati, denuncia impianti, verbali di verifica periodica rilasciati degli organi di vigilanza e/o da ditte/professionisti incaricati, ...)

- verificare che copia di tali documenti sia archiviata presso l'istituto, che in ciascun documento sia presente la data di redazione/sottoscrizione e che il documento si riferisca in modo esplicito all’impianto/struttura ecc. oggetto di verifica

- verificare che il documento sia sottoscritto da soggetto abilitato/autorizzato

- verificare che le norme di riferimento richiamate siano congruenti all’oggetto

- verificare che ci sia coerenza fra le norme di riferimento ed il contenuto

- predisporre l'elenco dei documenti mancanti/carenti per chiederne copia all'ente locale competente

- verificare la coerenza fra quanto indicato nella documentazione e lo stato di fatto (sopralluogo)

SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi, hanno lo scopo di:

- ispezionare le sedi di lavoro, rilevandone i principali parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono,

- verificare la coerenza fra lo stato di fatto, le norme di riferimento e/o la documentazione acquisita nella verifica documentale al fine di individuare i provvedimenti da adottare per conformarsi alle norme vigenti e/o per realizzare un livello di sicurezza accettabile.

RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative ne è stata effettuata l’analisi al fine di:

- individuare le attività svolte, le rispettive modalità di esecuzione, le attrezzature utilizzate,

- identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio e/o malattie professionali,

- identificare i rischi connessi alla correlazione fra attività e l’ambiente in cui sono svolte,

- valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravita dell’infortunio e/o della malattia professionale),

- studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilità e della gravità dell’infortunio e/o della malattia professionale,

- individuare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria,

- definire il contenuto della formazione e informazione di base del personale.

- definire il contenuto della formazione, informazione e addestramento del personale con incarichi specifici (addetti emergenza, pronto soccorso, preposti, ecc.).

# PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e provvedimenti:

piano di emergenza;

piano di pronto soccorso;

regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai dipendenti della scuola;

informazione e formazione di base del personale, dei preposti e dei dipendenti con incarichi specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso);

programmi di verifiche periodiche;

riorganizzazione del lavoro;

emissione di disposizioni di servizio (circolari);

segnalazione all’ente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad un livello di sicurezza accettabile l’immobile, gli impianti tecnologici e gli arredi;

segnalazione all’ente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche.

# INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

## INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dall’Ente locale e dalla Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi.

## PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L’ordine di priorità delle misure di prevenzione è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri.

Magnitudo del rischio ipotizzato

Prescrizioni di norme in vigore

Grado di efficacia dell’intervento individuato

Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti

Semplicità dell’intervento

Disponibilità di risorse tecnico - economiche

Sulla base di tali criteri l’urgenza degli interventi è indicata dai seguenti numeri:

- IMMEDIATI 		 interventi con priorità	1

- BREVE TERMINE	 interventi con priorità	2

- MEDIO TERMINE	 interventi con priorità	3

- LUNGO TERMINE	 interventi con priorità	4

# DATI GENERALI

In data 26 Febbraio 2018 il sig. SCARINZI Roberto della Società ICS Srl,  alla quale la Direzione della scuola ha affidato l’incarico di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 del Decreto legislativo 81/08, ha svolto il sopralluogo presso l’immobile utilizzato dalla scuola secondaria di 1° grado “Ugo Foscolo” ubicata in via Galileo Galilei, n. 46 a  Brescia che ospita i locali del C.P.I.A..

I dati relativi all'immobile ad alle attività svolte sono stati forniti dalla Direzione del C.P.I.A.

L’edificio è costituito da 3 piani fuori terra e da un piano seminterrato utilizzato anche dalla scuola primaria statale “Alighieri”. Il C.P.I.A. utilizza tutto il secondo piano dove sono ubicati anche gli uffici, parte del primo piano compresa l’aula magna e parte del piano rialzato. Al piano interrato è ubicato il deposito dei prodotti delle pulizie ed il materiale dell’archivio.

Sono presenti n. 15 docenti n. 3 collaboratori scolastici, n. 1 DSGA, n. 1 DS e circa 300 discenti.

Sono state abbattute le barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore, di un servo scala e di uno scivolo di accesso esterno.

La scuola secondaria è frequentata da 114 alunni, 22 tra docenti ed ATA, un Dirigente scolastico, una DSGA, pertanto ai sensi del D.M. 26/8/92.

Ai sensi del DM 26/08/1992 l’edificio è classificato come tipo “2”

Ai sensi del punto 1.1 del D.M. 26/8/92 l’edificio, sulla base delle informazioni fornite, si considera realizzato in data precedente al 18 dicembre 1975.

La presente relazione è stata ultimata in data 5 marzo 2018.

# Completamento e Aggiornamento del documento

L’articolo 29 ( Comma 3) del Decreto legislativo 81/08 prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato “in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori” e prescrive che il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) “aggiorna le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi  …..…… ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ”.

Il presente documento sarà aggiornato ogni anno previa raccolta delle opportune informazioni e l’esecuzione di un sopralluogo, per tenere conto delle misure di prevenzione e di protezione  adottate dall’Ente Locale e/o dal Dirigente Scolastico:

- nel caso vengano introdotte modifiche significative nell’uso dei locali (ad esempio in caso di spostamento di laboratori da un locale all’altro o di trasformazione di un’aula normale in laboratorio),

- qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, attrezzature, sostanze utilizzate,

- nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza nell’organizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il personale dipendente),

- nel caso vengano promulgate o modificate le norme attinenti la sicurezza e la salute sul lavoro (leggi, decreti, circolari, ecc.),

- nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente in vigore (Norme CEI - UNI – ecc.).

# Documentazione funzionale alla sicurezza

Il geom. Ciollaro del settore edilizia scolastica del Comune di Brescia ha consegnato al RSPP dell’istituto, sig. Scarinzi Roberto nel mese di luglio 2014, i seguenti documenti che sono stati girati dal RSPP alla Direzione della scuola secondaria:

- parere favorevole espresso dal Comando provinciale dei VV.FF. sulla relazione presentata dal Comune per l’adeguamento della scuola ai fini antincendio (ex attività 85);

- certificato di collaudo gruppo antincendio;

- dichiarazione di conformità rete idrica antincendio ed estintori rilasciata dal gruppo FARCO;

- scheda tecnica sulla capienza massima della scuola;

- certificato di collaudo statico;

- dichiarazione di conformità impianto elettrico e successivi adeguamenti;

- denuncia dell’impianto di messa a terra ed esito della verifica dell’impianto di messa a terra con il valore della resistenza di terra indicato in 1 ohm.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Consegnare alla Direzione Scolastica copia: del certificato di usabilità, del certificato di idoneità sismica, del certificato di conformità igienico sanitaria, di eventuali concessioni di modifica di destinazione d’uso degli ambienti; documento attestante che l’edificio è auto protetto dalle scariche atmosferiche.			[Priorità 1]

In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ASL, VVF, …) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione Scolastica.		[Priorità 2]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Il presente documento sarà aggiornato sulla base della documentazione che sarà consegnata dall'Ente Locale.							[Priorità 1]

# Misure generali

## dimensioni dei locali

L’altezza, la superficie e il volume dei locali con posti di lavoro sono conformi a quanto stabilito dall’allegato IV comma 1.2 del D.Lgs. 81/2008.

## RADON

Nell'edificio scolastico sono presenti ambienti ubicati al piano interrato, locali mensa, frequentati dal personale o dagli alunni. Di fatto tali locali possono essere considerati fuori terra in quanto lo è più del 50% del perimetro. Pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon.

## vulnerabilità sismica

Secondo il Decreto del dirigente unità organizzativa n, 5516  del 17/06/2011, riportato sul Bollettino Regionale n. 25 Serie Ordinaria del 23/06/2011 relativo ai Comuni siti in zona sismica 3, risulta che l’edificio ha una vulnerabilità pari a 32,7; si è quindi lontani dal valore di attenzione pari a 50, superato il quale il Comune deve realizzare gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico.

## Rischio sismico

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Brescia, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016.

| Zona sismica 2 | Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. |
| --- | --- |

| AgMax 0,154219 | Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. |
| --- | --- |

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

## controlli periodici dell’edificio

A seguito dell’esigenza di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 - art.18 - comma 3, al fine di prevenire il rischi legati alla strutttura considerata l’età dell’edificio si richiede con cortese urgenza di:

- attivare procedura periodica di sorveglianza delle controsoffittature, degli intradossi dei solai, dei cordoli in cls delle coperture, degli elementi di facciata,

- del manto di copertura, degli elementi ancorati alle pareti e agli intradossi dei solai

- inviare copia della procedura di sorveglianza periodica degli elementi non strutturali vulnerabili attivata

- individuare le situazioni non conformi ed eliminarle o posizionare adeguate protezioni contro l’eventuale collasso o sostituirle con altre conformi

- inviare al D.S. un programma di intervento riferito agli elementi vulnerabili individuati

Si coglie inoltre l'occasione per richiedere un Vs. sollecito aggiornamento relativo alla documentazione riferita alla sicurezza strutturale degli edifici scolastici e cioé:

I. Copia delle schede relative all’anagrafe dell’edilizia scolastica, predisposte ai sensi delle Legge n.23 del 1996.

IV. Copia esame progetto antincendio approvato dai vigili del fuoco e relativo Certificato Prevenzione Incendi o SCIA Antincendio (se presenti) o breve relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle relative misure compensative temporanee adottate o da adottare in accordo con l’istituzione scolastica.

V. Copie del certificato di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico predisposto dall'Ente Proprietario  o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari.

Si conclude che è molto importante avere delle risposte tempestive relative alle documentazioni richieste in copia o, in mancanza di esse, l'indicazione delle procedure compensative, in quanto in caso di mancanza di tali risposte non può

essere ritenuto responsabile dello stato dell’edificio né il Dirigente Scolastico né il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Effettuare controlli periodici sui solai della struttura considerata l’età dell’edificio, in relazione anche ai crolli avvenuti.				[Priorità 2]

# MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

## Classificazione del livello di rischio di incendio

Conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 4 del DM 10/3/1998, sulla base dei criteri stabiliti:

- dall’allegato I (Cap. 1.4.4) del D.M. 10/03/1998,

- dall’allegato IX (Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998,

- dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 08/07/1998,

poiché sono presenti più di cento persone e meno di 1000 la scuola presenta un livello di rischio  MEDIO.

Le misure indicate nei successivi capitoli tengono conto di:

- quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, IX, X del DM 10/3/1998;

- quanto stabilito dal DM 26/8/1992,

- quanto stabilito dalle norme di prevenzione incendi specifiche e dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel DM 16/2/1982 ubicate nell’edificio scolastico.

In particolare il sopralluogo ha permesso di verificare che non esistono locali ad alto rischio incendio; l’archivio ubicato al piano seminterrato è dotato di aerazione conforme alle normative vigenti, di compartimentazione REI 120 ed il carico d’incendio è inferiore a 30 kg/mq.

Sono state illustrate al personale le misure gestionali da adottare per aiutare eventuali disabili con limitazioni visive o dell’udito o motorie.

L’attività didattica nelle aule e nei laboratori non comporta particolari rischi di incendio. Il personale parteciperà ad una azione formativa  in materia di prevenzione incendio e riceverà un opuscolo “Nozioni antincendio” relativo a tale argomento.

Considerato che il riscaldamento dell’edificio è realizzato mediante “teleriscaldamento”, tenuto conto che il carico di incendio è costituito prevalentemente dagli arredi scolastici e dai sussidi didattici; tenuto conto che al Comune è stato chiesto di verificare periodicamente l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra;

considerato che al Comune è stato chiesto di certificare che l’edificio è auto protetto

dalle scariche atmosferiche e che al Comune sono state segnalate le misure da adottare in conformità del DM 10 marzo 1998 e del DM 26 agosto 1992 e, tenuto

altresì conto che ad ogni persona che opera nella scuola sono state impartite disposizioni ed assegnati compiti per la gestione delle emergenze e che ogni anno vengono eseguite le prove di evacuazione, il rischio di incendio residuo può essere considerato accettabile.

Sulla base delle indicazioni riportate negli allegati I, II e IX del DM 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” la classificazione del livello di rischio, le cause ed i pericoli di incendio individuabili all’interno della scuola, l’identificazione dei lavoratori esposti e le singole misure adottate per prevenire gli incendi nei locali sottodescritti sono riassunte nella tabella seguente.

| Locale | Livello di rischio | Cause e pericolo d’incendio | Persone esposte | Misure per prevenire gli incendi adottate dalla scuola |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locali didattici Corridoi Locali ad uso collettivo | MEDIO | deposito di sostanze facilmente combustibili in luogo non idoneo o la loro manipolazione senza le dovute cautele | Alunni Personale Docente e non docente | Il quantitativo di materiale combustibile è limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività ed è tenuto lontano dalle vie d’esodo. Il personale è stato informato della proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono causare il rischio incendio. I materiali di pulizia sono tenuti in appositi ripostigli o armadi chiusi a chiave. |

|  |  | Presenza della documentazione cartacea, rifiuti o altro materiale combustibile (arredi e tendaggi) che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente. Inadeguata pulizia delle arre di lavoro. |  | I rifiuti, documentazioni varie o altro materiale combustibile non viene mai depositato, neanche in via temporanea, lungo le vie d’esodo o dove possono entrare in contatto con sorgenti di innesco. Per evitare l’accumulo di rifiuti si provvede alla loro rimozione giornaliera e successivo deposito all’esterno dell’edifico. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Negligenza relativamente all’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore |  | All’interno di tutti i locali è stato imposto il divieto di fumare; è stato proibito di usare fiamme libere; è stato vietato l’uso di apparecchi generatori di calore. |

|  |  | Uso di impianti elettrici e di eventuali attrezzature didattiche elettriche. Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate Riparazione o modifica di impianti elettrici effettuati da persone non qualificate. Utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (stufette con resistenze a vista; fornelletti ecc.). |  | Gli impianti sono stati realizzati a regola dell’arte e sono dotati di messa a terra (le anomalie vengono segnalate all’Ente locale proprietario dell’’immobile). Il personale è stato informato sul corretto uso delle attrezzature elettriche utilizzate nelle aule e sull’utilizzo degli impianti elettrici. Le riparazioni elettriche sono eseguite esclusivamente da personale competente e qualificato. E’ stato vietato l’uso di stufette e fornelletti. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inadeguata formazione del personale sull’uso di materiali ed attrezzature pericolose, |  | Il personale docente e non docente è stato formato ed informato sull’uso di materiali ed attrezzature pericolose. |

|  |  | Negligenza degli addetti alla manutenzione (incaricati dall’Ente locale proprietario dell’immobile) |  | Alle persone, ditte o artigiani che entrano nella scuola per manutenzione viene consegnata una lettera con i divieti (es. non ostruire le vie d’esodo); viene inoltre illustrato il piano di evacuazione, chi sono gli addetti antincendio; le norme comportamentali da seguire; le persone da avvisare. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Incaricati per l’Evacuazione della scuola

Ad alcune persone che operano nella scuola dovranno essere affidati i seguenti incarichi:

- emissione dell’ordine di evacuazione;

- controllo delle operazioni di evacuazione;

- chiamata soccorsi ed intercettazione dell’alimentazione elettrica e del combustibile;

- controllo periodico degli estintori;

- controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita.

Sono stati nominati i referenti di plesso. Sono stati nominati e formati gli addetti alla prevenzione e lotta incendio. Sono stati nominati e formati gli addetti al primo soccorso. Presso la segreteria dell’istituto comprensivo sono conservate  le lettere con le quali si è proceduto alla assegnazione degli incarichi e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione del personale incaricato della prevenzione incendio e del primo soccorso.

Promemoria per il Dirigente scolastico

Qualora per effetto della mobilità del personale non fossero presenti gli addetti alla prevenzione incendio ed al primo soccorso in numero sufficiente a garantire sempre la presenza di almeno una persona addestrata nell’intero arco della giornata tenendo conto della turnazione del personale; con un minimo di 2 persone addestrate (un incaricato ed un sostituto); dovranno essere nominati e formati nuovi addetti. Gli addetti alla prevenzione incendio e quelli del primo soccorso di nuova nomina devono partecipare ai corsi di formazione previsti per legge. Durata e contenuti del corso di formazione per la prevenzione incendi sono regolamentati dal DM 10 marzo 1998. Inoltre gli addetti antincendio devono partecipare ad un corso di aggiornamento di durata pari a 5 ore (2 ore di aula e 3 di esercitazioni pratiche) ai sensi dell’allegato alla nota del Dipartimento VVF _ DCFORM, prot. n. 5987 del 23 febbraio 2011. Durata e contenuti della formazione degli addetti al primo soccorso sono stabiliti dal DM n. 388 del 3 febbraio 2004; la parte pratica del corso va ripetuta ogni tre anni.	[Priorità 1]

## Piano di evacuazione

La scuola dispone di un piano di evacuazione. Nei locali e lungo i corridoi sono state appese le planimetrie indicanti i percorsi d’esodo.

Ogni anno sono eseguite le prove di evacuazione.

## SEPARAZIONI

Il C.P.I.A. è inserito in un immobile isolato ed ha vie d’esodo in comune con la scuola secondaria. Il C.P.I.A. e la scuola secondaria hanno accessi e vie d’esodo separati, tranne che la piano terra.

## dISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

La Direzione del C.P.I.A. ha predisposto documenti informativi con l’indicazione dei compiti che devono essere assolti dagli insegnanti, dagli alunni, dai collaboratori scolastici; ha inoltre predisposto il piano di emergenza ed ha fornito al personale le indicazioni comportamentali per fare fronte alla emergenza incendio e terremoto. Inoltre la Direzione ha segnalato ai collaboratori scolastici i comportamenti da adottare durante la pulizia dei locali con l’utilizzo di prodotti chimici.

## SISTEMA DI ALLARME INcendio

L’edificio non è stato dotato di un sistema di allarme incendio.

Vengono utilizzate trombe “tipo stadio” come segnale acustico di allarme. Il segnale viene percepito in tutto l’edificio.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Installare un sistema di allarme incendio in conformità del punto 8 dell’allegato tecnico al DM 26/08/1992; il sistema dovrà disporre di alimentazione elettrica di riserva in grado di garantirne il funzionamento per 30 minuti primi; deve essere attivabile mediante pulsanti installati lungo i percorsi d’esodo o in posizione presidiata e deve esser attivato dal rilevatore automatico d’incendio da installare nell’archivio. 	[Priorità 2]

Poiché la scuola potrebbe essere frequentata da non udenti ai sensi della Circolare del Comando centrale dei VV.F. devono essere installati i segnalatori ottici in aggiunta a quelli acustici. 	[Priorità 3]

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l’impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli 35, 56).	[Priorità 3]

Misure da adottare a carico del Dirigente Scolastico

Successivamente alla installazione del sistema di allarme incendio, in occasione delle due prove di esodo annuali, verificare il sistema di allarme. In particolare verificare che: l’allarme sia percepibile in tutti gli ambienti della scuola, il sistema funzioni sia con l’alimentazione normale che con l’alimentazione di sicurezza.	[Priorità 2]

## VIE DI ESODO

Il massimo affollamento del secondo e del terzo piano è stimato in circa 321 persone

I punti di raccolta (uno per la scuola secondaria ed uno per il C.P.I.A.)sono stati individuati nell’area circostante la scuola e sono indicati sulle planimetrie.

La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 60 m.

## USCITE VERSO LUOGO SICURO

L’edificio scolastico dispone delle seguenti uscite di sicurezza :

Piano terra:

ingresso principale costituito da 2 porte affiancate a 2 battenti larghe 200 cm (100+100) che si aprono nel senso dell’esodo mediante maniglioni antipanico non marcati CE. L’uscita non è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza.

Uscita su scala esterna di sicurezza costituita da una porta a 2 battenti larga 120 cm (60+60) che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglioni antipanico marcati CE. L’uscita non è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza.

Uscita su scala interna costituita da una porta larga 120 cm che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglione antipanico. L’uscita è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza. La porta immette su scala interna dalla quale si accede al piano terra tramite ulteriore porta

Piano primo:

uscita su scala esterna di sicurezza costituita da una porta a 2 battenti larga 120 cm (60+60) che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglioni antipanico marcati CE. L’uscita non è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza.

Uscita su scala interna costituita da una porta larga 120 cm che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglione antipanico. L’uscita è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza. La porta immette su scala interna dalla quale si accede al piano terra tramite ulteriore porta

Piano secondo:

uscita su scala esterna di sicurezza costituita da una porta a 2 battenti larga 120 cm (60+60) che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglioni antipanico marcati CE. L’uscita non è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza.

Uscita su scala interna costituita da una porta larga 120 cm che si apre nel senso dell’esodo mediante maniglione antipanico. L’uscita è segnalata ed è stata installata l’illuminazione di sicurezza. La porta immette su scala interna dalla quale si accede al piano terra tramite ulteriore porta

Gli uffici al secondo piano dispongo inoltre di una via di fuga specifica costituita dalla  scala interna di tipo protetto.

Il numero, la larghezza, il sistema e il senso di apertura delle uscite di sicurezza sono conformi a quanto stabilito dal D.M. 26/8/92.

## CORRIDOI

I corridoi sono dimensionati e posizionati in modo da avere una capacità di deflusso inferiore a 60 (D.M. 26/8/92 Cap. 5.1). La larghezza minima del corridoio è pari a 120 cm. E’ stata installata la segnaletica indicante i percorsi di esodo in modo carente.

E’ installata la segnaletica indicante i mezzi di estinzione.

Lungo i corridoi non sono installati arredi o materiale che possa causare intralcio all’esodo. Non sono installati tendaggi in materiale combustibile.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

E’ installata l’illuminazione di sicurezza.

Sono posizionati estintori a polvere omologati, verificati ogni sei mesi, con capacità estinguente pari a 34 A, 144 B, C.

E’ stata realizzata la rete idrica antincendio mediante l’installazione di  idranti UNI 45 muniti di lancia con getto regolabile; le cassette degli idranti sono dotate di sportello apribile in materiale plastico.

Buona parte delle lastre di vetro delle finestre dei corridoi non hanno caratteristiche di sicurezza ed i parapetto sono alti più di 90 cm.

La parte di edificio utilizzata dal centro territoriale la scala interna lato sud sono state separate con strutture vetrate i cui vetri hanno caratteristiche di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Certificare che tutti i vetri installati negli infissi dei corridoi hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).												[Priorità 1]

## scale

Il C.P.i.A. utilizza la scala interna lato sud, la scala esterna di sicurezza e la scala interna di tipo protetto a servizio degli uffici.

Scala interna a giorno lato sud

La scala serve tutti i piani.

Le rampe sono larghe 180 cm.

I parapetti sono alti 90 cm.

E’ installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

E’ stata installata l’illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Sono state realizzate separazioni in vetro al piano rialzato ed al piano primo; le porte installate si aprono nel senso dell’esodo mediante maniglioni antipanico. I vetri hanno caratteristiche di sicurezza.

La rampa della scala ha un numero di gradini maggiore di 2 ed inferiore a 16, con pedata maggiore di 30 ed alzata inferiore a 17 cm.

I vetri installati negli infissi del vano scala non sembrano avere caratteristiche di sicurezza.

Scala esterna di sicurezza:

La scala serve il piano rialzato, il piano primo ed il piano secondo.

Le rampe sono larghe 120 cm.

I parapetti sono alti 110 cm.

Non è installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

E’ stata installata l’illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

Non sono presenti rivestimenti in materiale combustibile.

Le rampe delle scale hanno un numero di gradini maggiore di 2 ed inferiore a 16, con pedata maggiore di 30 ed alzata inferiore a 17 cm.

Scala interna di tipo protetto lato sud

La scala serve il piano seminterrato, rialzato,il primo ed il secondo piano.

Le porte hanno caratteristiche REI 120.

Le rampe sono larghe 90 cm.

I parapetti sono alti 90 cm.

E’ installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

E’ stata installata l’illuminazione di sicurezza.

La scala è sgombra da qualunque materiale.

Non sono presenti rivestimenti in materiale combustibile.

Le rampe delle scale hanno un numero di gradini maggiore di 2 ed inferiore a 16, con pedata maggiore di 30 ed alzata inferiore a 17 cm.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Certificare che i vetri installati negli infissi dei vani delle scale interne hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).										[Priorità 1]

Alzare ad almeno 100 cm il parapetto della scala interna a giorno e della scala interna di tipo protetto lato sud.								[Priorità 1]

## SEGNALETICA

Lungo i corridoi è stata affissa la segnaletica con l’indicazione del  percorso di esodo.

Le uscite di sicurezza sono in parte segnalate con apposito cartello. Le uscite dell’aula magna non sono state segnalate.

Ogni estintore è segnalato mediante apposito cartello.

Ogni idrante è segnalato mediante apposito cartello.

In prossimità del montaperosne non è stata affissa la segnaletica di sicurezza.

I quadri elettrici sono sprovvisti di segnaletica di sicurezza.

All’esterno dell’archivio/deposito non è affisso il divieto di fumare e introdurre fiamme libere.La tipologia, la forma, le dimensioni, il numero e le modalità di installazione della cartellonistica di sicurezza sono conformi a quanto stabilito dal Titolo V del Decreto legislativo 81/08.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

In prossimità dei quadri elettrici (generale e di distribuzione ai piani) affiggere il cartello che segnala la presenza di tensione elettrica pericolosa. Nell’ all’archivio/deposito affiggere il cartello con il divieto di introdurre fiamme libere e di fumare. Affiggere il cartello di divieto di utilizzo in caso di incendio in prossimità del montapersone. Segnalare le uscite di sicurezza dell’aula magna.				 [Priorità 1]

## ESTINTORI

Sono installati estintori a polvere aventi capacità estinguente pari a 34 A, 144 B, C, segnalati, omologati e verificati semestralmente in numero adeguato.

Nella guardiola dei collaboratori scolastici è posizionato un estintore a polvere; in aula magna è posizionato un estintore a polvere, nel laboratorio di informatica è stato posizionato un estintore a CO2

In prossimità dei quadri elettrici non sono stati posizionati estintori a CO2.

Ulteriori dettagli sugli estintori sono descritti negli specifici capitoli relativi agli ambienti.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

In prossimità del quadro elettrico generale si consiglia di posizionare un estintore portatile a CO2. 									[Priorità 2]

Nell’archivio/deposito al piano seminterrato posizionare un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C o superiore. 		[Priorità 2]

Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori vengano momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del medesimo tipo. 									[Priorità 1]

In ottemperanza a quanto stabilito da D.M. del Ministero degli interni del 7/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/02/2005) aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche, le revisioni ed i collaudi degli  estintori vengano eseguite secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla Norma UNI 9994 edizione gennaio 2013.												[Priorità 3]

## RETE IDRica ANTIncendio

E’ installata una rete idrica antincendio; mediante l’installazione di idranti UNI 45 muniti di lancia con getto regolabile, segnalati e verificati. Gli idranti sono posizionati in modo tale da raggiungere ogni punto dell’edificio con il getto dell’acqua. Lo sportello delle cassette idranti è protetto da materiale safe crash e da materiale plastico apribile. All’esterno è installato l’attacco per la motopompa dei VV.F. ed all’interno del cortile sono installati attacchi idranti soprasuolo.

E’ disponibile una dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta che ha realizzato l’impianto, attestante che la rete idranti è stata realizzata in modo conforme a quanto prescritto dal D.M. 26/8/92.

## Illuminazione di sicurezza

I corridoi e tutti i locali della scuola sono stati dotati di illuminazione di sicurezza.

Esternamente alle uscite di sicurezza sulla scala esterna di sicurezza scuola sono installati apparecchi di illuminazione di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l’impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal D.M. 26/8/92, dalla Norma UNI EN 1838 del marzo 2000 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli. 35, 56).							[Priorità 3]

Promemoria per il Dirigente scolastico

In occasione delle due prove di esodo annuali verificare il funzionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza e segnalare quelli non funzionanti all’Ente locale.											[Priorità 1]

## REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO

Lungo i percorsi d’esodo e nei locali non sono presenti rivestimenti in materiale combustibile. Le tende utilizzate nei locali sono del tipo veneziana in materiale non combustibile.

Il rivestimento del pavimento dell’aula magna è in materiale combustibile; una parte del soffitto è in legno.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

Archiviare il certificato di reazione al fuoco del rivestimento in materiale combustibile del pavimento dell’aula magna. Sostituire tale materiale se non è certificato di classe di reazione al fuoco conforme al punto 3.1 comma 3 del DM 26/08/92.	[Priorità 3]

Accertarsi che il rivestimento ligneo del soffitto dell’aula magna sia stato opportunamente trattato con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco e consegnare copia della dichiarazione di conformità alla Direzione.	[Priorità 3]

Consegnare alla Direzione scolastica copia della certificazione attestante la classe di reazione al fuoco del rivestimento.	[Priorità 2]

Gli eventuali rivestimenti che saranno installati dovranno essere di tipo incombustibile o certificati secondo quanto stabilito dall’articolo 3.1 del D.M. 26/8/92.	[Priorità 2]

Misure a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune copia della suddetta documentazione.			[Priorità 1]

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

La scuola, in quanto frequentata da più di 100 persone deve disporre del certificato di prevenzione incendi per l’attività n. 67 4 C del DPR 151 del 1/08/2011.

Come prescritto dal comma 2 dell’articolo 6  del DPR n. 151del 1/08/2011 è stato predisposto il registro sul quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione dei dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, la formazione ed informazione del personale e l’esito delle esercitazioni antincendio.

Presso la Direzione della scuola è conservata copia del parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei VV.FF. sul progetto presentato per l’attività n. 85 dell’ex DM 16/02/1982.

Misure a carico del Comune

Consegnare alla Dirigente Scolastica copia del Certificato di Prevenzione Incendi relativo all’attività n. 67 4 C del DPR n. 151 del 1/08/2011. 		[Priorità 1]

Adempimenti a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune ed archiviare copia della documentazione sopra richiamata.		 [Priorità 3]

## Norme di esercizio

Conformemente a quanto stabilito dal Cap. 12 del D.M. 26/8/92 il Datore di lavoro ha affidato ai propri collaboratori l'incarico di eseguire le verifiche di prevenzione incendi il cui esito è annotato su apposito registro.

La Direzione dell’istituto comprensivo statale deve concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità organizzative per ottemperare a quanto prescritto dalle norme di esercizio descritte al Cap. 12 del DM 26/8/92. In particolare dovranno essere convenute le competenze relative all’attuazione di quanto previsto ai punti 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10.

Inoltre dovrà essere convenuta con il Comune una intesa sulla base dell’accordo raggiunto dall’A.N.C.I. Lombardia e l’Ufficio scolastico Regionale in data 12/07/2004.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale                                        [Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con la Direzione dell’istituto comprensivo statale adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l’esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

Promemoria per il Dirigente scolastico	[Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con l’Amministrazione comunale adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l’esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

# SERVIZI GENERALI

## SERVIZI IGIENICI

L’edificio dispone di servizi igienici con caratteristiche e numero adeguato rispetto a quanto previsto dall'allegato IV Capitolo 1 (sottocapitolo 1.13) del D.Lgs. 81/2008.

E’ stato realizzato il bagno per le persone disabili.

I vetri inseriti negli infissi del piano rialzato (centro territoriale) non presentano caratteristiche di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

Certificare che i vetri installati negli infissi dei servizi igienici del piano rialzato (centro territoriale) hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).						[Priorità 1]

## LAVABI

I lavabi sono complessivamente conformi a quanto stabilito dall'allegato IV Capitolo 1 (sottocapitolo 1.13) del D.Lgs. 81/2008. Sono installati i dispensatori di sapone liquido e di salviette monouso.

## PULIZIE

Le pulizie sono effettuate come previsto dall'allegato IV Capitolo 1 (comma 1.1.6) del D.Lgs. 81/2008. Quando possibile la pulizia degli ambienti è effettuata, fuori dell'orario ove è prevista l'attività didattica.

# AULE C.P.I.A.

Le aule sono dotate di porta larga 100 cm che si apre nel senso contrario all’esodo.

Il numero delle persone contemporaneamente presenti in ogni aula è inferiore a 25.

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre; sono installate tende in alluminio tipo veneziana. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza. I parapetti delle finestre sono alti 107 cm.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le prese elettriche a parete sono integre e sono dotate di alveoli protetti.

E’ stato installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

In ogni aula sono affisse le planimetrie con indicati i percorsi d’esodo.

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 (Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale combustibile è limitato allo stretto necessario per la normale conduzione della attività ed è custodito lontano dalle vie di esodo.

# aula magna

L’aula magna è ubicata al piano primo. Il numero dei posti a sedere predisposti è pari a 125.

L’aerazione e l’illuminazione del locale è assicurata da finestre alle quali sono state applicate tende tipo veneziana in alluminio.

L’aula magna è dotata di n. 4 uscite di sicurezza costituite da porta a 2 battenti larga186 cm (136+50) che si apre nel verso dell’esodo con maniglione antipanico marcato CE. E’ stata installata l’illuminazione di sicurezza, ma le uscite nono sono segnalate.

Non e’ installato un sistema di allarme e non è installato un interruttore elettrico generale all’interno dell’aula, ma è presente il quadro di zona lungo il corridoio nei pressi del locale. Le prese sono munite di alveoli protetti.

Nel locale è stato posizionato un estintore a polvere con capacità estinguente pari a 34 A, 144, B, C.

Il pavimento è rivestito di materiale combustibile ed una parte del soffitto è rivestita in legno.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

Segnalare con apposito cartello le uscite di sicurezza dell’aula magna.	[Priorità 1]

Per il rivestimento del pavimento e del soffitto si veda il capitolo “reazione al fuoco dei materiali di rivestimento” della presente relazione.

- uffici c.p.i.a.

Al secondo piano i 6 locali dell’ex distretto scolastico sono stati destinati ad ospitare gli uffici del centro provinciale per l’istruzione degli adulti. L’accesso ai locali avviene tramite porta larga 100 cm con apertura contraria al senso dell’esodo. I locali sono serviti anche da scala interna con porta di accesso avente caratteristiche REI 120 ed apertura nel senso dell’esodo. Negli uffici si segnala la presenza di 5 persone. Sono presenti i servizi igienici. L’aerazione e l’illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre dotate di tende tipo veneziana in alluminio. E’ posizionato un estintore a polvere con capacità di estinzione 34 A, 233 B, C. Non sono presenti rivestimenti in materiale combustibile. Non è stata affissa la segnaletica di sicurezza (quadro elettrico e percorsi d’esodo). Gli uffici dispongono di prese elettriche integre munite di alveoli protetti. Nei locali sono stati installati gli apparecchi di illuminazione di sicurezza.

Le zone di passaggio e/o di calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici.

Le seggiole e le postazioni di lavoro al PC sono conformi a quanto prescritto dall’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08. Il fotocopiatore è stato posizionato in un locale in cui non stazionano persone e dotato di finestre apribili.

Il quantitativo di materiale combustibile è limitato allo stretto necessario per la normale conduzione della attività ed custodito lontano dalle vie di esodo.

Le lastre di vetro degli infissi e quelle inserite nelle porte non hanno caratteristiche di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

Certificare che i vetri degli infissi e quelli inseriti nelle porte dei locali hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).										[Priorità 1]

Affiggere la segnaletica di sicurezza mancante (percorsi d’esodo e quadro elettrico).

- DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI

Presso la scuola non sono presenti depositi di gas infiammabili.

- DEPOSITo Detersivie Archivio

Al piano interrato è presente un deposito dei detersivi/archivio. La porta del locale è REI 120.

E’ installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza. Manca l’estintore.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

Posizionare un estintore portatile a polvere nel deposito dei detersivi al piano interrato sotto gli uffici a destra entrando.							[Priorità 1]

Misure da adottare a carico della Dirigente Scolastica

Non acquistare prodotti igienico sanitari infiammabili (alcol).	[Priorità 1]

# montapersone

Nell’edificio è presente un montapersone oleodinamico.

Il vano corsa è protetto da pareti in vetro.

Il motore è collocato nel vano scala ed è stato segregato da apposito armadio.

E’ stato posizionato un estintore a polvere.

E’ installato il sistema di allarme sonoro funzionante.

In prossimità del motore è affisso il cartello con le istruzioni per le manovre a mano.

L’interruttore di emergenza è segnalato.

Presso l’impianto sono presenti i seguenti documenti: libretto di controllo e verifiche e dichiarazione della ditta installatrice in cui si afferma che la documentazione è depositata presso l’ufficio tecnico Comunale.

Non è stata installata la segnaletica di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell’Ente locale

In prossimità del montapersone deve essere affisso un cartello indicante il divieto di utilizzo in caso di incendio.	[Priorità 1]

# cancello motorizzato

Tra il cortile dell’edificio e via Galileo Galilei è stato installato un cancello motorizzato con apertura a libro comandata a distanza.

Il cancello ha le seguenti caratteristiche:

- è installato un segnalatore a luce gialla intermittente;

- i materiali impiegati nella costruzione sono di tipo metallico;

- le fotocellule sono installate internamente ed esternamente al cancello e ad una altezza compresa tra 40 e 60 cm;

- sul cancello sono riportati i dati previsti dalla Norma UNI;

- l’area di azione del cancello è libera e non vi è rischio schiacciamento;

# centrale termica

Il locale caldaia al momento del sopralluogo è risultato inaccessibile in quanto chiuso a chiave. Copia delle chiavi non sono custodite presso la scuola.

Il riscaldamento dell’edificio è realizzato tramite un impianto alimentato dalla rete di teleriscaldamento della Azienda municipalizzata.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della seguente documentazione: verbale di collaudo dell'impianto termico da parte dell'ISPESL (libretto ISPESL); verbali di verifica quinquennale dell’ASL dell'impianto termico.	[Priorità 3]

# IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

L’alimentazione elettrica è derivata da contatore esterno posto in apposita cabina elettrica all’esterno dell’edificio scolastico.

A monte del quadro elettrico generale sono state installate le protezioni elettriche (interruttore magnetotermico ed interruttore differenziale).

Sulla porta della cabina elettrica sono installati il cartello con il divieto di utilizzare acqua in caso d’incendio ed il cartello che segnala la presenza di tensione pericolosa.

Il quadro elettrico generale della scuola è installato nel corridoio del piano seminterrato. In prossimità del quadro elettrico manca un estintore a CO2.

A monte dell’impianto sono installati interruttori magnetotermici; i circuiti sono protetti con interruttori differenziali.

Sono stati installati i pulsanti di sgancio a distanza dell’interruttore elettrico generale.

Le prese elettriche sono dotate di alveoli protetti.

Sui quadri elettrici non sono presenti i cartelli con l’indicazione di tensione pericolosa mentre è stato installato il cartello con il divieto di usare acqua in caso di incendio.

Il Comune ha consegnato copia della dichiarazione di conformità dell’impianto.

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Affiggere la segnaletica di sicurezza in prossimità del quadro elettrico generale e dei quadri elettrici di distribuzione ai piani. 	[Priorità 1]

Eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52.	[Priorità 2]

L’esito di tali verifiche e gli eventuali interventi di manutenzione conseguenti saranno annotati su apposito registro costituito da schede simili a quelle riportate nell’appendice F della Guida CEI 0-10 (Fascicolo 6366 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”); ogni scheda dovrà essere datata e sottoscritta dal tecnico incaricato.	[Priorità 3]

Eseguire la manutenzione o la sostituzione dei componenti elettrici deteriorati o danneggiati; programmare la ripetizione periodica di tale manutenzione in funzione delle segnalazioni che perverranno da parte del Dirigente Scolastico.	[Priorità 1]

Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 in prossimità del quadro elettrico generale.	[Priorità 3]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Effettuare la sorveglianza dell’integrità dei componenti elettrici in vista come indicato nelle liste di controllo allegate al registro di prevenzione incendi (prese, coperchi delle scatole di derivazione, dispositivi di comando, ...). Segnalare all’Ente Locale eventuali componenti dell’impianto danneggiati, deteriorati o guasti. 	[Priorità 1]

Effettuare un controllo periodico a vista delle apparecchiature didattiche (lavagne luminose, televisori, VDT, ...) a funzionamento elettrico come indicato nell’apposito registro e far eseguire le eventuali manutenzioni. 	[Priorità 1]

Non consentire la realizzazione di impianti elettrici improvvisati o manutenzioni di apparecchiature elettriche da parte di persone non competenti.	[Priorità 1]

# IMPIANTO DI TERRA

Il Comune ha consegnato copia della denuncia dell'impianto di terra e copia dell’esito della verifica biennale dell’impianto di messa a terra con l’indicazione del valore della resistenza di terra pari ad 1 ohm..

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni due anni far eseguire dalla ASL (o ad organismo di ispezione abilitato) la verifica periodica dell’impianto (la scuola è un luogo a maggior rischio in caso di incendio). 	[Priorità 2]

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della denuncia dell’impianto della dichiarazione di conformità e dei verbali relativi alle verifiche biennali eseguite da parte della ASL (almeno il verbale relativo alla verifica eseguita nell'ultimo biennio).	[Priorità 2]

# PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE e le sovratensioni

L’immobile non è dotato di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A monte dell’impianto elettrico non sono installati scaricatori di tensione (SPD).

Misure da adottare a carico dell’Ente locale				[Priorità 1]

E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013.

Misure a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune la documentazione sopra citata.			   [Priorità 3]

# riepilogo degli interventi a carico del comune

| Adempimenti | programmazione degli interventi da parte del comune |
| --- | --- |
| Documentazione funzionale alla sicurezza - consegnare alla Direzione della scuola copia del certificato di usabilità, del certificato di conformità igienico sanitaria, del certificato di idoneità sismica, di eventuali concessioni di modifica di destinazione d’uso degli ambienti. Consegnare alla Direzione dell’istituto comprensivo copia della documentazione relativa agli impianti tecnologici presenti nella scuola (certificazione che l’edificio è autoprotetto dalle scariche atmosferiche e dalle sovratensioni). In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ASL, VVF, …) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione Scolastica. |  |
| Sistema di allarme incendio - realizzare in conformità del punto 8 dell’allegato tecnico al DM 26/08/1992; il sistema dovrà disporre di alimentazione elettrica di riserva in grado di garantirne il funzionamento per 30 minuti primi; deve essere attivabile mediante pulsanti installati lungo i percorsi d’esodo o in posizione presidiata e deve esser attivato dal rilevatore automatico d’incendio da installare nell’archivio del piano seminterrato. Poiché la scuola potrebbe essere frequentata da non udenti ai sensi della Circolare del Comando centrale dei VV.F. devono essere installati i segnalatori ottici in aggiunta a quelli acustici. |  |

| Vetri infissi - Certificare che tutti le lastre di vetro degli infissi dei corridoi, dei vani delle scale interne a sevizio di tutti piani, dei servizi igienici del piano rialzato, dei locali mensa, e dei locali dell’ex distretto scolastico (futuro archivio) hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Sostituire la lastra di vetro rotta di uno degli infissi del laboratorio multimediale. |  |
| --- | --- |
| Parapetto - alzare il parapetto della scala interna lato sud e della scala interna di tipo protetto lato sud ad almeno 100 cm. |  |
| Estintori - posizionare un estintore portatile a CO2 in prossimità del quadro elettrico generale ed un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione non inferiore a 34 A, 233 B, C nell’archivio/deposito del piano interrato. |  |
| Segnaletica: in prossimità dei quadri elettrici (generale e di distribuzione ai piani) affiggere il cartello che segnala la presenza di tensione elettrica. Nell’ all’archivio/deposito affiggere il cartello con il divieto di introdurre fiamme libere e di fumare. Affiggere il cartello di divieto di utilizzo in caso di incendio in prossimità del montapersone. Segnalare le uscite di sicurezza dell’aula magna. |  |

| Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento - archiviare il certificato di reazione al fuoco del rivestimento in materiale combustibile del pavimento dell’aula magna e degli uffici. Sostituire tale materiale se non è certificato di classe di reazione al fuoco conforme al punto 3.1 comma 3 del DM 26/08/92. Accertarsi che il rivestimento ligneo del soffitto dell’aula magna sia stato opportunamente trattato con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco e consegnare copia della dichiarazione di conformità alla Direzione. Consegnare alla Direzione scolastica copia della certificazione attestante la classe di reazione al fuoco del rivestimento. |  |
| --- | --- |
| Certificato di Prevenzione Incendi -. Presentare al Comando Provinciale dei VV.F la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio all’inizio dell’attività; successivamente chiedere il rilascio del C.P.I. La pratica per ottenere la S.C.I.A. doveva essere conclusa entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del DM 12 maggio 2016. Il termine è slittato al 31 dicembre 2017 in applicazione del Decreto “Mille Proroghe”. |  |
| Uffici C.P.I.A. - Certificare che i vetri degli infissi e quelli inseriti nelle porte dei locali hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Affiggere la segnaletica di sicurezza mancante (percorsi d’esodo e quadro elettrico). |  |

| Protezione scariche atmosferiche - E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013. |  |
| --- | --- |
| impianto elettrico - Incaricare una ditta abilitata di eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell’aprile 1999. Posizionare un estintore a CO2 nel locale in cui è ubicato il quadro elettrico generale. |  |
| Impianto di messa a terra - incaricare la ASL o una ditta abilitata di eseguire le verifiche biennali dell’impianto di messa a terra. |  |
| DUVRI - segnalare preventivamente alla Direzione della scuola l’affidamento di lavori, da eseguire presso la sede scolastica, ad imprese, ditte o artigiani. La segnalazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dei rischi da interferenze per poterla eventualmente integrare a maggiore tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei dipendenti della scuola. |  |