Spett. Amministrazione Comunale di

BRESCIA …………………………………

Alla cortese attenzione del responsabile dell’area servizi tecnici.

Oggetto: interventi strutturali per la messa a norma delle scuole gestite dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo Statale Brescia Centro 2 ai sensi del Decreto legislativo 81/08.

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 18  del Decreto in oggetto Vi trasmetto copia dei documenti di valutazione dei rischi aggiornati al 5 marzo 2018 con l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, elencate in ordine di priorità, che devono essere realizzate presso le scuole in oggetto.

Gli interventi sono riepilogati in allegato alla presente lettera.

Certa di un Vostro sollecito intervento, in attesa di un Vostro riscontro Vi porgo cordiali saluti.

#### Il Dirigente scolastico

Data…………………….

###### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

SEDE C.P.I.A BRESCIA

| Adempimenti | programmazione degli interventi da parte del comune |
| --- | --- |
| Sistema di allarme incendio - realizzare in conformità del punto 8 dell’allegato tecnico al DM 26/08/1992; il sistema dovrà disporre di alimentazione elettrica di riserva in grado di garantirne il funzionamento per 30 minuti primi; deve essere attivabile mediante pulsanti installati lungo i percorsi d’esodo o in posizione presidiata e deve esser attivato dal rilevatore automatico d’incendio da installare nell’archivio del piano seminterrato. Poiché la scuola potrebbe essere frequentata da non udenti ai sensi della Circolare del Comando centrale dei VV.F. devono essere installati i segnalatori ottici in aggiunta a quelli acustici. |  |
| Vetri infissi - Certificare che tutti le lastre di vetro degli infissi dei corridoi, dei vani delle scale interne a sevizio di tutti piani, dei servizi igienici del piano rialzato, dei locali mensa, e dei locali dell’ex distretto scolastico (futuro archivio) hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Sostituire la lastra di vetro rotta di uno degli infissi del laboratorio multimediale. |  |
| Parapetto - alzare ad almeno 100 cm il parapetto della scala interna lato su e della scala interna di tipo protetto lato sud. |  |
| Estintori - posizionare un estintore portatile a CO2 in prossimità del quadro elettrico generale ed un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione non inferiore a 34 A, 233 B, C nell’archivio/deposito al piano interrato. |  |

| Segnaletica: in prossimità dei quadri elettrici (generale e di distribuzione ai piani) affiggere il cartello che segnala la presenza di tensione elettrica. Nell’ all’archivio affiggere il cartello con il divieto di introdurre fiamme libere e di fumare. Affiggere il cartello di divieto di utilizzo in caso di incendio in prossimità del montapersone. Segnalare le uscite di sicurezza dell’aula magna. |  |
| --- | --- |
| Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento - archiviare il certificato di reazione al fuoco del rivestimento in materiale combustibile del pavimento dell’aula magna e degli uffici. Sostituire tale materiale se non è certificato di classe di reazione al fuoco conforme al punto 3.1 comma 3 del DM 26/08/92. Accertarsi che il rivestimento ligneo del soffitto dell’aula magna sia stato opportunamente trattato con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco e consegnare copia della dichiarazione di conformità alla Direzione. |  |
| Certificato di Prevenzione Incendi -. Presentare al Comando Provinciale dei VV.F la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio all’inizio dell’attività; successivamente chiedere il rilascio del C.P.I. La pratica per ottenere la S.C.I.A. doveva essere conclusa entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del DM 12 maggio 2016. Il termine è slittato al 31 dicembre 2017 in applicazione del Decreto “Mille Proroghe”. |  |
| Uffici C.P.I.A. - Certificare che i vetri degli infissi e quelli inseriti nelle porte dei locali hanno caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario procedere alla loro sostituzione con vetri di sicurezza conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Affiggere la segnaletica di sicurezza mancante (percorsi d’esodo e quadro elettrico). |  |

| Protezione scariche atmosferiche - E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013. |  |
| --- | --- |
| Impianto elettrico - Incaricare una ditta abilitata di eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell’aprile 1999. Posizionare un estintore a CO2 nel locale in cui è ubicato il quadro elettrico generale. |  |
| Impianto di messa a terra - incaricare la ASL o una ditta abilitata di eseguire le verifiche biennali dell’impianto di messa a terra. |  |
| DUVRI - segnalare preventivamente alla Direzione della scuola l’affidamento di lavori, da eseguire presso la sede scolastica, ad imprese, ditte o artigiani. La segnalazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dei rischi da interferenze per poterla eventualmente integrare a maggiore tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei dipendenti della scuola. |  |
| Documentazione funzionale alla sicurezza - consegnare alla Direzione della scuola copia del certificato di usabilità, del certificato di conformità igienico sanitaria, del certificato di idoneità sismica, di eventuali concessioni di modifica di destinazione d’uso degli ambienti. Consegnare alla Direzione dell’istituto comprensivo copia della documentazione relativa agli impianti tecnologici presenti nella scuola (certificazione che l’edificio è autoprotetto dalle scariche atmosferiche e dalle sovratensioni). In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ASL, VVF, …) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione del C.P.I.A. |  |